Протокол № 1

заседания Дисциплинарной комиссии

СРО НП «МООСС»

Дата проведения заседания: 20 июня 2013 г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Живописная, д. 32, корп. 1.

Время проведения заседания: с 11- 00 до 12-25.

Дисциплинарная комиссия СРО НП «МООСС» (далее – Партнерство) в составе:

Председателя: Хавки Николая Николаевича

Членов: Аверьянов Павел Петрович, Мустафин Рамиль Рустамович, Фаткуллин Вячеслав Хамитович.

Приглашены: Журкова Светлана Леонидовна.

Представитель - Открытого акционерного общества «Авиационная промышленность» извещен, не явился.

Представитель Комитета государственного строительного надзора г. Москвы (Мосгосстройнадзор) извещен, не явился.

Повестка дня:

I.  Рассмотрение материалов о применении мер дисциплинарного воздействия по результатам внеплановой проверки Открытого акционерного общества «Авиационная промышленность» (Акт рег. № КО-73/13 от 10.06.13), проведенной в связи с обращением Первого заместителя председателя Мосгосстройнадзора В.В. Белякова (вх. № 969-НП от 21.05.13).

Голосовали по утверждению повестки дня:

За - 4;

Против - 0;

Воздержалось – 0;

Единогласно.

Слушали: информацию председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства  Хавки Н.Н. по вопросу повестки дня.

I. Комитетом государственного строительного надзора города Москвы в ходе проверки строительства объекта капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение корпусов № 1 и № 2 ФГУП «НИИ парашютостроения» по адресу: г. Москва, ВАО, Иркутская, вл. 2 выявлены нарушения требований проектной документации и технических регламентов, допущенные ОАО «Авиационная промышленность», являющейся членом СРО НП «МООСС». По окончании проведения проверки в адрес Партнерства было направлено обращение Первого заместителя председателя Мосгосстройнадзора В.В. Белякова с просьбой рассмотреть действия ОАО «Авиационная промышленность» в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (статья 55.14).

В соответствии с приказом генерального директора                                        СРО НП «МООСС» от 27.05.13 № 127 проведена внеплановая контрольная проверка ОАО «Авиационная промышленность» по фактам, изложенным в обращении Мосгосстройнадзора. По результатам проведения проверки установлено, что из 5 пунктов, выявленных Мосгосстройнадзором нарушений, 4 устранены с нарушением указанных в предписании сроков. Срок устранения нарушений по п. 3 продлен  Мосгосстройнадзором до 01.08.13.

13 июня 2013 г. (Протокол от 13.06.13г. №12) было проведено заседание Единой центральной контрольной комиссии СРО НП «МООСС», которая в ходе рассмотрения материалов пришла к следующему выводу:

Учитывая факты проведения строительно-монтажных работ ОАО «Авиационная промышленность»  с отступлением от требования проекта, получившего положительное заключение Мосгосэкспертизы, без представления документов, подтверждающих правомерность внесения изменений в проект, такие нарушения, как:

- не выполнение гидроизоляции скатной кровли из профилированного листа подкровельной пленкой «Ютафол Д» (п. 5.5 альбом 177.СП-П-12/09/003-АС-1),

- устройство утепления чердачного перекрытия с толщиной слоя утеплителя из минераловатной плиты 40 мм вместо 120 мм (лист 28 раздела 3.5 «Энергоэффективность»), возможно квалифицировать как нарушение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (статья 25 «Требования к обеспечению защиты от влаги», и статья 13 «Требования энергетической эффективности зданий и сооружений» соответственно, а также статья 15, пункт 10).

Принимая во внимание также срыв сроков устранения прочих нарушений, выявленных проверкой Мосгосстройнадзора, руководствуясь статьей 55.14 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами контроля СРО НП «МООСС», материалы с результатами проверок ОАО «Авиационная промышленность» были направлены в Дисциплинарную комиссию СРО НП «МООСС» для принятия к указанной организации мер дисциплинарного воздействия.

При исследовании акта внеплановой проверки Открытого акционерного общества «Авиационная промышленность» (Акт рег. № КО-73/13 от 10.06.13), стало известно:

| № | Предмет предписания (замечания) | Сроки устранения | Отметка об устранении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сварные соединения металлоконструкций кровли над 5-м этажом в осях 7/А-Г, 16-19/Б-Г, 22/А-Г на отм.+19.800м корпуса №1 имеют подрезы (глубиной более 1мм), непровары, неравномерное формирование катетов шва, непосредственно перед нанесением антикоррозионных покрытий не в полном объеме очищены от шлака, брызг металла. | до 29.03.2013г. | устранено |
| 2. | Не представлены документы качества на материалы: профилированный настил Н60-845-0,7, минераловатные плиты РУФ баттс с коэффициентом теплопроводности=0,046Вт/мхград.С, гидроизоляционную мембрану «Изоспан», оконные блоки ПВХ с двухкамерным стеклопакетом, подтверждающие соответствие показателей качества, указанные в проектной документации. | до 29.03.2013г. | Выполнено 22.04.2013г. |
| 3. | Не выполнена гидроизоляция подкровельной пленкой «Ютафол Д» скатной кровли из профилированного настила, толщина слоя утеплителя из минераловатной плиты для утепления чердачного перекрытия составляет 40мм вместо 120мм. | до 29.03.2013г. | Срок продлен до 01.08.2013г. |
| 4. | Групповые сети освещения проложены в пластмассовых электротехнических коробах по строительным конструкциям, а не в металлических лотках. | до 29.03.2013г. | Выполнено 26.04.2013г. |
| 5. | Разводка электросетей по чердаку выполнена в металлорукаве, а не в стальных трубах. | до 29.03.2013г. | Выполнено 26.04.2013г. |

Следовательно, Открытое акционерное общество «Авиационная промышленность» принимало меры к устранению замечаний.

РЕШИЛИ:

1. Применить меры дисциплинарного воздействия в отношении организации – члена СРО НП «МООСС» Открытого акционерного общества «Авиационная промышленность» вынесением предупреждения и указать на невозможность допущения нарушений требований технических регламентов, проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, а также на необходимость обязательного исполнения предписаний Комитета государственного строительного надзора г. Москвы (Мосгосстройнадзор) в установленные сроки.

2. Открытому акционерному обществу «Авиационная промышленность» представить уведомление в адрес СРО НП «МООСС», в сроки, устанавливаемые  Комитетом государственного строительного надзора г. Москвы, об устранении выявленных нарушений.

3.  Информацию о заседании Дисциплинарной комиссии разместить на сайте Партнерства и направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

4. Выписку из протокола о принятом решении направить Открытому акционерному обществу «Авиационная промышленность» и в Комитет государственного строительного надзора г. Москвы (Мосгосстройнадзор).

Голосовали:

За - 4;

Против - 0;

Воздержалось – 0;

Единогласно

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание – закрыто.

Председатель Дисциплинарной комиссии

Хавка Николай Николаевич

Члены:

Аверьянов Павел Петрович

Мустафин Рамиль Рустамович

Фаткуллин Вячеслав Хамитович